- 第一章  总论

- 第一节  项目背景

- **铜管有限公司一期工程氮气站建设项目位于**，总用地面积665.2m2（一期工程）。总投资      元，生产定员5人。该氮气站属**铜管有限公司分包项目，隶属于**气体有限公司。该公司属私营企业，**气体是以现场制气（现场供气）为主要经营方式的公司，目前主要对**铜管有限公司铜管生产车间轧制工艺供应氮气。

本建设项目符合国家产业政策和外资投向，符合广东省**市发展外向型经济的总体构思；广东省是我国空调和冰箱生产大省，该项目属现场制气和供气，可有效实时保障生产车间用气量，同时节约大量的运输费用，有效降低产品成本，提高了企业竞争力，有利于发挥企业的地域优势。本项目的生产技术先进，生产设备成熟可靠；该建设项目的经济效益和社会效益良好。

为了分析、预测和评价建设工程的职业病危害因素和对接触者健康的影响程度，并在此基础上提出合理和可行的职业卫生技术和管理对策，根据《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院2002年352号令）和《建设项目职业病危害分类管理办法》（卫生部2002年第22号令）等规定，受**铜管有限公司氮气站委托，中山市疾病预防控制中心承担对该建设项目的职业病危害控制效果评价工作。

中山市疾病预防控制中心接受委托后，成立了本项目的控制效果评价小组，首先完成了相关的前期工作，并编制了控制效果评价方案。根据控制效果评价方案的要求，组织专家首先对该项目提供的基础资料进行了分析、审查，并进行了职业卫生现场调查，对建设项目的职业病危害因素及职业病危害防护措施进行了评估，经过定性和定量分析，编制完成本控制效果评价报告。

- 第二节  评价目的

为贯彻实施《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》及卫生部的《建设项目职业病危害分类管理办法》等法律、法规的规定，对可能产生职业病危害的建设项目，必须在项目竣工验收前进行职业病危害控制效果评价。

通过该项目竣工验收前进行职业病危害控制效果评价，分析和确定该项目在生产过程中存在的职业病危害因素的种类和产生的主要环节，检测其浓度或强度，评价其职业病危害程度及职业病危害防护措施的效果，提出合理、可行的防护对策，从而做出科学、公正、准确的职业病危害控制效果评价，以确保在该项目正式投产后职业病危害防护措施符合国家有关的职业卫生法规和标准的要求，切实保护劳动者身体健康。通过对该项目的评价，提出本项目职业病防护的关键控制点和防护方面的重点要求；为企业日常职业卫生管理提供科学的对策。

同时该评价报告也为卫生行政部门对该项目的竣工验收提供科学的依据。

- 第三节  评价依据

1国家及政府主管部门有关法律、法规、规章、规范文件

1.1《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日起实施；

1.2《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002国务院令第352号,2005年5月12日起实施；

1.3《建设项目职业病危害评价规范》卫法监发[2002]63号；

1.4《建设项目职业病危害分类管理办法》卫生部令2002年22号，2002年5月1日起实施；

1.5《高毒物品目录》卫监发[2003]142号；

1.6《建设项目职业病危害评价合同书》2005年9月14日。

2评价采用的主要标准与规范

2.1《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；

2.2《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002；

2.3《工业企业总平面设计规范》GB50187-93；

2.4《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-87；

2.5《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-85；

2.6《有毒作业分级》GB12331-90；

2.7《高温作业分级》GB/T4200-84；

2.8《噪声作业分级》LD80-1995；

2.9《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91；

2.10《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85；

2.11《工业企业照明设计标准》TJ-34；

2.12《 工业企业采光设计标准》TJ-33；

2.13《工业企业卫生防护距离标准》GB11654-89—GB11666-89

GB18053-2000—GB18083-2000；

2.14《工作场所职业病危害警示标准》GBZ158-2003；

2.15《高温作业允许持续接触热时间限值》GB935-89；

2.16《地表水环境质量标准基本项目标准限值》GB3838-2002；

2.17《环境空气质量标准》GB 3095－1996；

2.18《热环境  根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷的评价》GB／T 17244—1998；

2.19《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002；

2.20《劳动防护用品选用规则》GB11651-89UDC675-682；

2.21《工作场所空气中有害物质检测的采样规范》GBZ159-2004；

2.22《作业场所微波辐射卫生标准》GB10436-89；

2.23《作业场所超高频辐射卫生标准》GB10437-89；

2.24《冶金企业安全卫生设计暂行规定》冶生（1996）204号；

2.25《有色金属工厂安全卫生设计暂行规定》（88）中色安字第0958号。

3本建设项目有关技术文件

3.1《**铜管有限公司氮气站职业病防控措施资料》，2006年；

3.2《**铜管有限公司氮气站建设工程可行性研究报告》2004年；

3.3《**铜管有限公司氮气站初步设计图及说明》。

4参考资料

4.1《化学物质毒性全书》 夏元洵，主编，上海科学技术文献出版社，1991. 上海；

4.2《中华职业医学》 何凤生，主编，人民卫生出版社，1999年8月第一版，北京；

- 4.3《化学事故技术援助数据系统》国家经贸委上海化学毒物咨询中心编制，上海市化工职业病防治院《化救通》电子出版物出版，更新2005年；

- 4.4《工业通风》孙一坚，主编，中国建筑工业出版社，1994年1月第三版；

- 4.5《防尘防毒技术》路乘风，主编，化学工业出版社，2004年5月；

- 4.6《个人防护装备基本知识》聂幼平，主编，化学工业出版社，2004年5月；

- 4.7《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所和全国职业卫生标准委员会编著，化学工业出版社安全科学与工程出版中心出版，2004年10月第1版。

- 第四节  评价范围

本项目的评价范围，主要为该建设项目各生产车间及相应的公用工程和辅助设施。具体为压缩机室、仪表控制室、露天设备区及公用工程系统。公用工程系统主要包括：配电室和变压器室等工程建设项目。

主要对上述系统在运行中存在的职业病危害因素及危害程度，进行检测和分级，并对采取的职业病防护措施效果进行评价。

- 评价方法

- 根据建设项目职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、职业卫生检测、职业健康检查等方法收集数据和资料，并结合职业病防护设施、个人职业病防护水平和定量分级结果，对试运行期间作业人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价，并可通过检查表法评价职业卫生管理措施等。

- 定性和定量评价采用检查表法、定量分级法相结合原则；部分项目采用经验法。

①职业卫生调查

在委托方提供资料基础上，开展职业卫生调查。

内容主要包括：工程概况、试运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学要求、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布、预评价报告与防护设施设计及审查意见的落实情况等。

②定量分级

对建设项目工作场所职业病危害因素浓度（强度）、职业病危害因素的固有危害性、劳动者接触时间进行综合考虑，计算危害指数，确定劳动者作业危害程度等级。计算方法按国家职业卫生标准执行。体力劳动强度分级等定量分级按照国家有关标准执行。

③职业卫生检测

职业病危害因素检测：根据现行检测规范，对化学因素、粉尘、物理因素、生物因素、不良气象条件等进行检测。

职业病防护设施效果及建筑卫生学检测：根据现行检测规范，对采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测，必要时应对职业病危害防护设施的防护效果进行检测。

④职业健康检查

按照《职业健康监护管理办法》等有关规定执行。

⑤检查表法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准等，列出检查单元、检查部位、检查项目、检查内容、检查要求等，编制成表，对评价项目的相关内容进行调查与评价。

- 第六节  评价内容

- 建设项目职业病危害控制效果评价报告主要内容包括：

①总体布局及设备布局的合理性；

②建筑卫生学要求；

③职业病危害因素分布、检测及评价；

④对劳动者健康的影响程度；

⑤职业病危害防护设施及效果；

⑥辅助用室要求；

⑦个人使用的职业病防护用品；

⑧职业健康监护；

⑨应急救援设施与事故应急预案；

⑩职业卫生管理措施及落实情况等。

- 第七节  评价程序

- 建设项目职业病危害控制效果评价的一般工作流程如下图所示：

- 图1-1 职业病危害控制效果评价工作流程图

- 第八节  质量控制

- 现场检测、样品受理和检测过程，按广东省中山市疾病预防控制中心质量控制体系规定执行（本中心通过中国实验室国家认可委员会能力认可，证书号：No. L0968）。

- 评价过程遵守《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》。

- 评价过程均按照导则要求进行质控审查和专家审查。

- 建设项目工程概况

- 第一节  建设项目基本情况

**铜管有限公司氮气站属私营企业，隶属于**有限公司。建设项目位于**，总投资  元，生产定员约5人。

现该公司主要产品为**铜管有限公司铜管生产车间提供氮气，公司以空气为原料，氮气产量为1500Nm3/h、液氮产量为50L/h，以现场制气（现场供气）方式经营。

- 建设项目自然环境概况

1地理位置

该建设项目位于**。厂址区域为围海造田土地，评价区内没有居民区和其他社会关注区。公司生产厂区地势平坦、场地平整标高3.48m，无重大污染源，所在工业区道路网、水电等市政管网完善，选址条件理想。

**铜管有限公司氮气站厂址地理位置见附图1。

2地质地貌

场地勘探深度范围内土（岩）层按其时代、成因，自上而下分为：人工填土层，第四系海陆交替沉积层，花岗岩风化土层，泥盆系岩层及燕山三期花岗岩层。

地下水位在0.30～3.2m之间，对混凝土无腐蚀作用，对钢结构具有中等腐蚀作用，场地土属软弱场地土，建设场地属Ⅲ类场地，其中软土层、饱和砂土会产生中等液化，地基处理采用水泥管桩。

3自然环境

3.1水文与气象概况

3.1.1气温

本地区气候属南亚热带季风区气候，光照条件较好。

| 多年平均气温 | 22.4℃ |
| --- | --- |
| 夏季平均气温 | 28.1℃ |
| 冬季平均气温 | 15.2℃ |
| 七月平均气温 | 31.7℃ |
| 一月平均气温 | 12℃ |
| 极端最高气温 | 38.5℃ |
| 极端最低气温 | 1.7℃ |

3.1.2降水

| 多年平均降水量 | 2271.6mm |
| --- | --- |
| 历年最大降水量 | 3379.6mm |
| 历年最小降水量 | 1200mm |
| 日最大降水量 | 430mm |
| 历年最大小时降水量 | 108.2mm |

3.1.3雾

本地区多年平均雾日数（能见度小于1km）6天，最多年份11天。雾多出现于12月至次年5月份，全年平均雾日数为6天。

3.1.4台风

**市地处台风多发地区，每年4～11月为台风影响期，6～9月为台风盛行期，瞬时最大风速40m/s，具有极大地破坏性。

3.1.5风

根据当地气象资料（**县气象站1999-2001年资料统计），全年平均主导风向为NNW风，占15.0％，次主导风向为N风，占12.5％。由各季的风向分布来看。冬季和秋季以NNW风为主，频率分别占该季地34.8％和27.8％；夏季以S，SSW风为主，频率占夏季地33.4％；春季以SE，NNW风为主，频率分别占春季地16.9％，14.5％。该区域静风频率年平均为12.2％，其中夏季最高，占24.2％，秋季最低，占1.3％。各季风风向频率见表2-1。

表2-1  各季风风向频率表（％）

3.1.6气压

| 最高气压 | 1035.4hPa |
| --- | --- |
| 最低气压 | 953.2hPa |
| 平均气压 | 1012.8hPa |

3.2地震

根据《中国地震烈度区划图（1990）》，本项目所在区域地震基本烈度为7度，建、构筑物的设计按抗震设防烈度为7度、设计地震分组为第一组，设计地震加速度值为0.1g。

- 第三节  总体平面布局

厂区呈矩形。主体建筑（厂房）1座，大致东南向西北走向。站区建筑内功能布置主要有：压缩机室、配电室、变压器室和仪表控制室。

站区规划分二期建成，随**铜管有限公司配套。已建成第一期，第一期厂房平面尺寸为283.5m2，第一期厂房首先将厂房布置在厂区前部向着主入口和工业区大道，分期向后扩建（预留有第二期扩建用地）、围绕着厂房前与后（东南和西北侧）是15m宽的厂内主干道（无净空限制），厂房左与右（东北和西南侧）为**铜管有限公司纯化水工段和仓库，二者之间均有道路相间隔，满足厂内运输和消防的要求。

站区内利用车间和道路之间的大片空地及围墙内空地作为工厂的集中绿化用地。

- 站区内纯化气系统放空时、纯化气系统、分馏塔、中低压罐、氮气储罐和汽化器均置于室外，有利于站区的管理和安全，站区分区明确，管理方便。

- 厂区的道路宽度为5m，雨水排放采用暗管和明沟相结合排放，接工业区主干道的污水管网。

各建筑物均预留消防通道。厂区总平面布置详见附图2。

- 第四节  建设项目工程组成及规模

- 1主体建筑（站区厂房）

- 主体建筑1座，设置压缩机室、配电室、变压器室和仪表控制室，置于站区西北部；露天设备等平行排列，置于站区东南部。

- 生产车间为一层砖混结构厂房，面积283.5m2，自东北向西南依次布置为变压器室、仪表控制室和配电房、压缩机室。其中变压器室与仪表控制室和配电房以实体墙相间隔，单独向东北侧开门。仪表控制室、配电房与压缩机室以门相串通。该三室各扇门均装隔音门，仪表控制室观察窗同时也安装了两层玻璃隔音。

- 2建筑指标： ①建筑密度42.6％；

- ②容积率0.48；

- ③绿化率35％；

- ⑤总占地面积665.2m2；

- ⑥总建筑面积（一期）283.5m2

- ⑦层数： 1层。

- 第五节  生产工艺流程

1工艺概述

**1500/50Y型制氮设备是生产高纯氮气并同时生产少量液氮产品的空分设备。它采用深度冷冻及低温精馏的方法，把原料空气分离成带6.2巴压力的产品氮气和产品液氮，部分产品通过氮气增压压缩机使产品压力达到20～30巴。

本空气分离装置由空气压缩系统、预纯化系统、精馏系统、中压氮系统、液氮备用系统和仪电控制系统组成。该工艺属成熟生产工艺。

  - 工艺流程简介：

原料空气由离心空气压缩机压缩至7巴左右，经压缩机末级冷却器冷却后进入水分离器。分离掉水份后的原料空气进入分子筛纯化器吸附原料空气中的水份、二氧化碳和碳氢化合物，然后进入冷箱。

空气在冷箱中经主换热器与返流之富氧气及产品氮气进行换热，冷却到饱和温度后进入精馏塔进行精馏分离。

从塔底抽取一部份富氧液空，先送往过冷器中过冷，再节流，然后在冷凝蒸发器中蒸发作为气氮冷凝的冷量。富氧液空在冷凝蒸发器内蒸发成富氧蒸汽，经主换热器复热，中抽到透平膨胀机中膨胀到约0.2巴左右, 产生装置所需的冷量。膨胀后的富氧气先在过冷器中换热，为过冷器提供冷量，再经主换热器复热后出冷箱，作为纯化器的再生气。

在精馏塔顶部得到高纯度氮气。这股高纯度氮气的一部份作为低压氮气产品，经主换热器复热后出冷箱，另一部份经冷凝蒸发器冷凝液化，所得液氮的大部分重新入塔作回流液，其余作为液氮产品输出，储存在液氮罐内。

部分低压氮经氮气增压机压缩至16～30巴左右，作为中压氮气产品供应客户。

为了控制富氧液空中乙炔的含量，将定期排放富氧液空。

设备定期维护：清洗空压机换热器热在运转和使用一段时间后，由于水中杂质及微生物受热沉积吸附在换热面上，形成水垢。产生水垢后，使设备换热效率下降，将直接影响设备的正常使用，为此使用第奥克斯98清洗剂定期清洗清洗空压机换热器结的水垢。第奥克斯98清洗剂紫色液体、PH值1以下。虽酸性较强，但对材料安全，用于精密热交换设备最佳。直接注入循环系统洗刷。使用安全，操作方便。

1.2基本参数

1.2.1装置设计参数

| 操作压力 巴 | 6.5 |
| --- | --- |
| 气氮出冷箱压力 巴 | 6.2 |
| 气氮产量 Nm3/hr | 1500 |
| 液氮产量 L/hr | 50 |
| 气、液氮纯度 ppmO2 | ≤3 |

设计状况：干球温度20℃；最低干球温度-19	℃；相对湿度80%；

1.2.2系统参数

产品提取率约45%；大加温周期2年；装置加温解冻时间12～20小时；热启动时间16小时。

- 1.3生产流程示意图如下：

图2-1 生产流程示意图

- 主要生产设备

本项目生产设备是根据产品方案及生产工艺需要进行选择。主要生产设备选用国产成熟先进设备，关键配件辅以进口。主要生产设备如下：

①空气压缩机2套、氮气压缩机2套（关键件进口）。

②纯化气系统放空时1套、纯化气系统1套、中低压罐各1套、液氮储槽1套和汽化器1套。

- 主要生产设备见表2-2。

- 表2-2：建设项目主要生产设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空气压缩机 | - 2套 |  |
| - 2 | - 氮气压缩机 | - 1套 |  |
| - 3 | - 纯化气系统放空时 | - 1套 |  |
| - 4 | - 纯化气系统 | - 1套 |  |
| - 5 | - 中低压罐 | - 2套 |  |
| - 6 | - 液氮储槽 | - 1套 |  |
| - 7 | - 汽化器 | - 1套 |  |

- 第七节  原辅材料及用量

1原料

主材：空气。

辅材：无。

产品为：氮气、液氮（少量）。

半成品：无。

目前空气年用量为3504万m3，产品氮气量约为1080万m3。

- 第八节  生产工艺布置及岗位设置

- 1、平面布置

- 车间按功能分区，按照生产流程顺序自北向南、再由南向北呈“∟”进行布局。共设1条平行生产线，压缩装置置于室内，其余生产设备置于室外，按照纯化气系统放空时和纯化气系统、分馏塔和低压罐、液氮储罐和中压罐、气化器等平行布置。生产区域之间和生产区域仪器控制室区域设有配电室缓冲区域。生产工艺流程基本做到上下工序衔接，人流物流分开，避免交叉。

- 各生产区域均设有明显的职业安全警示标识。具体车间生产区域平面布置见附图2。

- 2、竖向布置：

- 车间整体布局为1层，工作层面分1层，建筑标高3.7m处，室外设备标稿不低于-0.005m。

- 第九节  公用工程及辅助设施

1动力参数

2电系统参数

电源： 380V/50Hz + 220V/50Hz；

装机容量：空压机360KW；电加热器144KW；仪表3KW；照明1KW；

单位氮气电耗：0.4+5% KWh/Nm N2

3水系统参数

流量≥50T/hr；温度≤32℃；压力≥2.5巴。

水质要求：PH7.6～7.8；悬浮物含量≤100mg/L；

总硬度≤3.2m mol/L；水垢系数0.0003m2 K/W。

- 第十节  建设项目运行情况

- 目前该建设项目进行3班/天满负荷生产，产量平稳，生产设备空置率较低。

- 从业人员上岗前，均经过企业卫生知识培训。每年进行1次健康检查。生产人员进入车间前进行安全生产和职业卫生教育，穿戴整洁的工作服、帽、鞋，符合安全生产及卫生要求。

- 建设项目基本按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康安全管理体系、规范》（GB/TQ8001-200）构建职业卫生管理框架、进行卫生安全防护措施和管理制度、资金配套和专职人员建立和配置，建设项目属新建项目，无既往职业卫生问题。

- 第三章  职业病危害因素调查

- 第一节  评价单元划分与职业病危害因素识别

1评价单元划分

通过对工程的生产工艺流程，生产设备，卫生防护设施，原料、辅料种类及用量等的综合分析，结合企业的现场调查。按照各系统内独立生产区域设置评价单元如表3-1所示。

由于建设项目生产车间相对独立，综合工艺方案、总体布置及自然条件对建设项目的影响，宜按生产车间作业工段区作为一个评价单元。即仪器控制室（归为噪声车间办公室）、压缩机室、室外生产设备区和辅助共用工程区（变电和配电房）等4个评价单元。

表3-1  评价单元划分

| 序号 | 评价单元 |
| --- | --- |
| 1 | 仪器控制室（归为噪声车间办公室） |
| 2 | 压缩机室 |
| 3 | 室外生产设备区 |
| 4 | 辅助共用工程区（变电和配电房） |

2职业病危害因素识别与岗位分布

该建设项目生产过程中可能产生职业病危害因素物理因素（噪声、高温和射频辐射等）和有化学因素（第奥克斯98清洗剂）等。各单元中存在的主要职业病危害因素见图3-1。

表3-2建设项目的主要职业病危害因素识别与岗位分布

| 序号 | 评价单元 | 噪 声 | 高 温 | 射频 辐射 | 化学因素 | 局部 低温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器控制室* （归为噪声车间办公室） | √ | － | － | － | － |
| 2 | 压缩机室 | √ | √ | － | √** | － |
| 3 | 室外生产设备区 | √ | √ | － |  | √ |
| 4 | 辅助共用工程区 （变电和配电房） | √ | － | √ | － | － |

*：按照噪声车间办公室标准评价。

**：酸性液，无挥发性。

2职业危害因素产生种类及原因

2.1噪声

本项目在生产过程中产生的噪声主要有机械性噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声。其中以机械性噪声为主，单机操作，各噪声源识别明确。

噪声声源主要为空气压缩机、氮气压缩机和纯化气系统放空时等。

2.2高温

为典型的季节性高温作业环境和有热源作业相互作用。

气候影响：本项目位于**市临港工业区，厂址地处北回归线以南，濒临南海，属亚热带海洋性气候，年平均湿度为80％，夏季极端最高气温可达38.5℃，作业人员夏季受高温影响较大。本地区夏季室外通风设计计算温度为32℃。

生产装置的热源：生产装置的热源主要是空气压缩机和氮气压缩机运转过程需向外排热，存在热辐射等起形成压缩室高温环境

2.3化学因素

品名为第奥克斯98清洗剂，主要作用为清洗空压机换热器结的水垢，不常用，一次用量较少。视水质情况而用，为酸性液，可用水稀释，无挥发性。

2.4射频辐射

配电室和高于配电室等可产生工频电磁场。

2.5局部低温

在液氮储罐排放口和气化器工作时金属表面存在低温状况。

- 第二节 重点评价因子

- 根据生产工艺特征和各车间职业病危害因素特征不同，重点评价因子如下：

- ①噪声；②高温。

- 劳动定员及人员接触职业病危害因素情况

- 1岗位设置

- 该项目年工作日为356天，实行可间断的连续工作制，日工作班次为3班(负荷较低的设备实行单班或两班)，每班工作8h。公用辅助设施根据需要采用相应工作制度。

- 生产人员根据主要生产车间及公辅设施的规模、工作制度、装机水平等，按照正常运行所需要的岗位定员并参照国家劳动制度确定。经核定项目生产车间定员为5人、岗位设置分为气站站长和运行技术员，站长１人，运行技术员４人。员工定员及接触职业病危害因素情况见表3-3。

- 2 员工作息时间及工作状况描述

- 车间运行技术员作业时间（以早班为例）：8：00～16：00，午餐时间为11：30～12：00，在岗就餐。站长工作业时间：8：00～12：00，13：00～17：00，可于食堂就餐。

- 运行技术员主要工作任务为巡检抄表，巡检路线为：低压配电柜（检查时间大概15s）→氮压机 （检查时间大概15 s）→小空压机（检查时间大概15s）→大空压机（检查时间大概15s）→纯化器（检查时间大概20s）→低压罐（检查时间大概10s）→中压罐（检查时间大概10s）→冷箱（检查时间大概10s）→汽化器（检查时间大概10s）共耗时2min左右， 每2h重复以上内容巡检一次,一般一个班4次。

- 清洗剂使用：热交换器水垢平均周期为平均2个月左右 (主要为夏天;现公司正在考虑上循环水系统,争取将清洗周期延长到一年一次) ,所用清洗液无挥发性性，一次操作时间为5min。

- 加之运行技术员其他活动时间，一班累计工作时间接触高噪声不超过120min，接触环境噪声6h（噪声车间活动区域）。

表3-3  各车间生产定员及接触有害因素情况

| 序号 | 评价单元 | 岗位设置 | 人员 数目 | 接触职业性 危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器控制室 （噪声车间办公室） | 运行技术员（含站长） | 1-2人/班， 3班、共5人 | 噪声 |
| 2 | 压缩机室 | 不设岗、每班定期巡检 | 无 | 噪声、高温、化学因素 |
| 3 | 室外生产设备区 | 不设岗、每班定期巡检 | 无 | 噪声、高温 |
| 4 | 辅助共用工程区 （变电和配电房） | 不设岗、配电房每班定期巡检，变电房不巡检 | 无 | 噪声、化学因素 射频辐射 |

- 第四节  主要职业病危害因素的特性及对健康危害

2.1噪声

生产性噪声危害的发生和程度主要决定于噪声强度、接触噪声时间、噪声的频率及频谱特性、接触者的敏感性等因素。噪声对人体的影响是全身的，既可引起听觉系统的变化，也可以对神经、心血管、消化及生殖等系统产生影响。

听觉系统：噪声对听觉系统的影响主要与噪声的强度和接触的时间有关。早期主要引起暂时性听阈位移，脱离噪声环境一段时间后听力即可恢复，属生理性改变；长期接触比较强烈的噪声，可引起永久性听阈位移，听力损伤不能完全或完全不能恢复，属病理性变化。

职业性噪声聋是人们在工作过程中，由于长期接触噪声而发生的一种进行性的感音性听觉损伤。噪声性耳聋是噪声对听觉器官的长期影响的结果，是法定职业病。

神经系统：长期接触强噪声后，可出现头痛、头晕、耳鸣、心悸及睡眠障碍等神经衰弱综合征。植物神经中枢调节功能减弱，表现为皮肤划痕试验反应迟钝，血压不稳，血管张力有改变。

心血管系统：在噪声作用下，心率表现出加快或减缓，血压不稳定，血管紧张度增加，弹性降低。

消化系统：在噪声影响下，可以出现胃肠系统的分泌和蠕动功能改变，引起代谢过程的变化，出现维生素、碳水化合物、脂肪、蛋白质和无机盐类的代谢失调，造成胃液分泌减少、蠕动减慢，食欲下降、恶心呕吐等症状。

其他：对心理产生不良影响，主要表现为使人烦恼、易激动、激怒、甚至失去理智等。

2.2高温

高温作业时，人体可出现一系列生理功能改变，主要为体温调节、水盐代谢、循环、消化、神经、泌尿等系统的适应性变化。这些变化若超过一定限度，则可产生不良影响，在高温与高湿条件下重体力劳动时可引起中暑，它是高温环境下由于热平衡和水盐代谢紊乱等引起的一种以中枢神经系统和心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病。

生产过程中的热源所散发的热量使车间空气及周围物体的温度升高，这些高温热耗除对流外，常以辐射方式向四周散热，由于热源温度远比人体温度高，故人体不断地吸收由热源辐射的热量。因此，高温作业工人受着对流热和辐射热的双重作用。

2.3射频辐射

工频电磁场辐射是极低频电磁场辐射的范畴，主要以电场辐射形式作用于人体。根据有关的调查资料显示长期暴露于极低频电磁辐射可导致儿童白血病、成人脑瘤和乳腺癌发病率增高，对长期暴露于工频电磁场辐射的维修、巡检等作业人群调查发现其神经衰弱症候群如头晕、头痛、失眠、心悸的发生率增加，心电图出现P-R时间延长、Q-T间期缩短以及外周血微核有所增高等改变。

2.4局部低温

皮肤直接接触在液氮储罐排放口和气化器工作时金属表面可引起冻伤。

- 职业病危害防护设施调查与评价

第一节 职业病危害防护设施调查

1.1噪声防护设施

该项目高噪声源主要有飞空气压缩机、氮气压缩机及纯化气系统放空时等。对于噪声较高的空压机、氮气压缩机采用单独设置操作室等防噪措施，并采用基础减振、增大设备间距离等降噪措施。由于工艺条件限制，该项目噪声防护的另一重点是噪声个人防护。

1.2高温防护设施

空压机、氮气压缩机采用单独设置操作室等隔热措施，有效地减少了热源的辐射能量。适当增加了二台空气压缩机间隔，控制了高温热源的辐射范围。

屋面采用保温层，夏季压缩机室窗梯适当打开，使空气通过门窗形成对流，加快了室内内的热量外散。

在仪器控制室设空调降温。

1.3射频辐射防护设施

该建设项目对高压工频电磁场采取了一定的防护设施，如变压器设置隔离室，室内建变电柜等。

1.4局部低温防护设施

在液氮储罐排放口和气化器周围未加防护栏。

- 第二节 职业病危害防护设施评价

- 2.1卫生工程技术防护措施评价依据

主要依据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002； 2.2《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002；建立检查表。但是，防护系统效果的好坏，最终体现在作业环境有害因素是否达到了国家卫生标准及排放标准的要求。因此，对作业环境有害因素的检测评价，应是评价防护效果的根本所在。

- 2.2卫生工程技术防护措施评价

- 2.2.1卫生工程技术防护措施检查见表4-2。

- 表4-2 卫生工程技术防护措施检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据 标准 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据生产工艺和粉尘、毒物特性，采取防尘防毒通风措施控制其扩散，使工作场所有害物质浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2—2002)要求。 | GBZ1-2002 | √ |
| 2 | 机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 是否采用循环空气作空气调节。 | GBZ1-2002 | 否 |
| 4 | 经局部排气装置排出的有害物质必须通过净化设备处理后，才能排入大气，保证进入大气的有害物质浓度不超过国家排放标准规定的限值。 | GBZ1-2002 | 无有害物质排放 |
| 5 | 局部机械排风系统各类型排气罩必须遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的设计原则，罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的尘、毒吸入罩内，确保达到高捕集效率。 | GBZ1-2002 | 无需设置 |
| 6 | 通风系统的组成及其布置应合理，管道材质应合格。容易凝结蒸汽和聚积粉尘的通风管道、几种物质混合能引起爆炸、燃烧或形成危害更大物质的通风管道，应设单独通风系统，不得相互连通。 | GBZ1-2002 | 无需设置 |
| 7 | 散发有毒有害气体的设备上的尾气和局部排气装置排出浓度较高的有害气体应引入有害气体回收净化处理设备，经净化达到GB16297—1996要求后排放;如直接排入大气，应引至屋顶以上3m高处放空。若邻近建筑物高于本车间时，应加高排放口。 | GBZ1-2002 | 无有害物质排放 |
| 8 | 通风除尘、排毒和空气调节设计必须遵循GBJ19及相应的防尘、防毒技术规范和规程的要求。 | GBZ1-2002 | √ |
| 9 | 当机械通风系统采用部分循环空气时，送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量，不应超过规定的接触限值的30%。 | GBZ1-2002 | 无有害物质排放 |

注：检查结果合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示，“※”表示仍需加强。

- 2.2.2局部通风系统效果评价

- 该生产工艺无需专门设置局部通风系统。

- 2.2.3全面通风效果评价

- 以工作区域CO2含量和新风量作为全面通风效果评价指标。

- 诸工作区新鲜空气的补充量均超过30m3/h·p的标准规定。

- 表4-3 诸工作区通风指标

| - 序 号 | - 工作区 | - CO2 - （mg/m3） | - 新风量 - （m3/h.p） | - 补充量标准（m3/h·p） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 仪器控制室 | - 527.3 | - 338.5 | - ≥30 |
| - 2 | - 压缩机室 | - 450.2 | - 350.2 | ≥30 |

- 第五章  工作场所职业病危害因素接触水平与评价

- 第一节  职业病危害因素检测方法

- 1检测项目

1.1噪声

所有噪声检测岗检测路线为：等效连续A声级（LAeq）检测→噪声频谱检测→最大噪声值检测（瞬间A声级）。均为区域采样。

1.2高温

所有高温检测岗位调查和检测路线为：WBGT检测→定向热辐射→劳动时间率→评价。

1.3化学因素

1.3.1第奥克斯98清洗剂

由于清洗剂无挥发性，无需进行空气检测，只需进行个人防护评价。

1.3.2二氧化碳

用于工作场所通风换气量评定，检测依照GB/T18204.22-2000执行。

1.4射频辐射

采样区域检测进行日暴露量评价。

1.5局部低温

只需进行个人防护评价。

- 2检测方法

①热环境  根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷的评价（GB／T 17244—1998）；

- ②高温作业允许持续接触热时间限值 （GB 935-89）；

- ③高温作业分级（GB4200-84）；

- ④噪声：作业场所噪声测量规范(WS/T69-1996)；

- ⑤射频辐射：作业场所超高频辐射卫生标准（GB10437-89）。

- 3现场主要采样仪器设备

- ①脉冲积分声级计：TS-6570型、国营四三八零厂嘉兴分厂；；

- ②数位式照度计：TES-1332、台湾泰仕有限公司；

- ③二氧化碳检测仪：7001型、Telaire有限公司、美国；

- ④1/1和1/3倍频带实时分析仪：1358型、台湾泰仕有限公司；

- ⑤辐射热计：MR-4型、中国疾病预防与控制中心环境与健康相关产品安全所；

- ⑥湿球黑球温度（WBGT）指数仪、中国疾病预防与控制中心环境与健康相关产品安全所。

- 第二节  职业危害因素检测要点与评价依据

- 1检测点设置原则

- 工作场所噪声、高温、照度等检测点的设置原则按照《工作场所空气中有害物质检测的采样规范》（GBZ159-2004）、作业场所噪声测量规范(WS/T69-1996)进行设点。

2检测条件

在设计满负荷生产状况下。

3检测频次

满负荷生产情况下、区域采样或个体采样进行连续3个工作日检测、每个工作日1次。

根据生产工艺、职业危害因素的种类、性质、变化情况以及危害程度进行采样，测试结果取其范围值，1次超标即定为该岗位超标。

参考GBZ159-2002采样规范和建设项目职业病危害评价规范，各评价单元筛选出重点评价因子后，确定检测的种类和点数，由于三条生产线工艺和设备相同，熔铸工段区、铣轧拉工段区和光面管形成工段区均以中间生产线为检测代表具体设置布点见表5-1。

表5-1 建设项目检测监测种类和点数

| 序号 | 评价单元 | 噪 声 | 高 温 | 射频 辐射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器控制室 （噪声车间办公室） | 1*3 | － | 1*1 |
| 2 | 压缩机室 | 3*3 | 3*3 | 2*1 |
| 3 | 室外生产设备区 | 3*3 | 3*3 | 2*1 |
|  | 辅助共用工程区 （变电和配电房） | 1*3 | － | 1*1 |

注：①表中噪声检测包括等效连续A声级（LAeq）和频谱。

②表中“1*3”表示该系统进行个体或岗位采样点次为1个，连续3天。

第三节  职业病危害因素评价接触水平与评价

- 4.1噪声

4.1.1噪声危害因素评价依据（定量分级法）

- 根据职业病危害因素分析和生产现场检测数据，采用定量分级法对拟建项目作业场所的噪声危害程度分级进行定量评价；主要根据按照《噪声作业分级》LD80－1995进行评价。具体评价方法如下：平均噪声危害指数计算公式为：I=(Lv-Ls)／6。其中I为噪声危害指数；Lv为噪声作业实测工作日等效连续A声级（LAeq）dB(A)；Ls为接噪时间对应的卫生标准dB(A)，工作地点噪声声级的卫生限值见表5-2-A、B。噪声作业分级见表5-3。

表5-2-A  工作地点噪声声级的卫生限值

| 日接触噪声时间(h) | 卫生限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 1/2 | 97 |
| 1/4 | 100 |
| 1/8 | 103 |
| 最高不得超过115[dB(A)] |  |

表5-2- B   非噪声工作地点噪声声级的卫生限值

| 地点名称 | 卫生限值[dB(A)] | 工效限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间办公室 | 75 | 不得超过55 |
| 非噪声车间办公室 | 60 |  |
| 会议室 | 60 |  |
| 计算机室、精密加工室 | 70 |  |

表5-3  噪声作业分级表

- 注：0级为安全作业，Ⅰ级为轻度危害，Ⅱ级为中度危害，Ⅲ级为高度危害，Ⅳ级为极度危害。

4.1.2噪声危害因素接触水平

各评价单元噪声LAeq、噪声频谱特征（强度相对集中范围）和瞬间最大值检测结果见表5-4。

表5-4  各评价单元噪声接触水平

| 序号 | 评价单元 | 测定点 | 日接触时间 [h] | LAeq [dB（A)] | 高噪声 频谱范围Hz | 瞬间最大A声级 [dB（A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器控制室 （噪声车间办公室） | 仪器操作台 | 8 | 66.7～69.9 | — | 71.2 |
| 2 | 压缩机室 | 大空压机 | 2 | 95.6～96.5 | 2K～8K | 96.6 |
|  |  | 小空压机 | 2 | 94.7～95.3 | 2K～8K | 95.5 |
|  |  | 氮气压缩机 | 2 | 94.2～94.5 | 2K～8K | 95.1 |
| 3 | 室外生产设备区 | 纯化器系统（正常工作时） | 2 | 84.1～84.7 | 2K～8K | 85.6 |
|  |  | 氮气罐区 | 2 | 80.4～81.3 | 2K～8K | 81.6 |
|  |  | 液氮罐区 | 2 | 74.5～75.9 | — | 77.2 |
|  |  | 气化器区 | 2 | 73.6～76.5 | — | 78.4 |
|  |  | 纯化器系统（放空时） | 1 | 95.6～97.5 | 2K～8K | 98.5 |
| 4 | 辅助共用工程区 （配电房） | 低压配电房 | 2 | 71.5～71.8 | — | 72.3 |

2.2噪声危害因素评价

- 检测噪声作业岗位10处，其中有4处为高噪声作业岗位，超标率为40％；噪声频谱范围均系中高频噪声。检测岗3次测量最大超标值及评价分级见表5-14。其中大空压机、小空压机、氮气压缩机噪声作业分级为Ⅰ级（轻度危害）；纯化气系统（放空时）噪声作业分级为Ⅱ级（中度危害）；其余诸岗位为0级（安全作业），见表5-4、5。

- 表5-5噪声超标工作岗位定量分级

| 序号 | 评价单元 | 测定点 | 日接触 时间[h] | 卫生限值 [dB（A)] | LAeq [dB（A)] | 噪声 作业分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器控制室 （噪声车间办公室） | 仪器操作台 | 8 | 75 | 69.9 | 0 |
| 2 | 压缩机室 | 大空压机 | 2 | 91 | 96.5 | Ⅰ |
|  |  | 小空压机 | 2 | 91 | 95.3 | Ⅰ |
|  |  | 氮气压缩机 | 2 | 91 | 94.5 | Ⅰ |
| 3 | 室外生产设备区 | 纯化器系统 （正常工作时） | 2 | 91 | 84.7 | 0 |
|  |  | 氮气罐区 | 2 | 91 | 81.3 | 0 |
|  |  | 液氮罐区 | 2 | 91 | 75.9 | 0 |
|  |  | 气化器区 | 2 | 91 | 76.5 | 0 |
|  |  | 纯化器系统 （放空时） | 2 | 94 | 97.5 | Ⅱ |
| 4 | 辅助共用工程区 （配电房） | 低压配电房 | 2 | 91 | 71.8 | 0 |

- 4.2高温

4.2.1高温危害因素评价依据（定量分级法）

依据《根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷的评价》（GB／T 17244—1998）和《高温作业允许持续接触时间限值》（GB935－1989）采用查表法进行分级评价。 评价标准以WBGT指数表示。根据WBGT指数变化情况，将热环境的评价标准分为四级(见表5-6)；高温作业允许接触热时间限值见表5-7。

表5-6  WBGT指数评价标准

| 平均能量代谢率等级 | WBGT指数（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 好 | 中 | 差 | 很差 |
| 0 | ≤33 | ≤34 | ≤35 | >35 |
| 1 | ≤30 | ≤31 | ≤32 | >32 |
| 2 | ≤28 | ≤29 | ≤30 | >30 |
| 3 | ≤26 | ≤27 | ≤28 | >28 |
| 4 | ≤25 | ≤26 | ≤27 | >27 |

注：表1中“好”级的WBGT指数值是以最高肛温不超过38℃为限。

表5-7 高温作业允许接触热时间限值

| 工作地点温度℃ | 轻劳动 | 中高劳动 | 重劳动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30～32 | 80 | 70 | 60 |
| >32～34 | 70 | 60 | 50 |
| >34～36 | 60 | 50 | 40 |
| >36～38 | 50 | 40 | 30 |
| >38～40 | 40 | 30 | 20 |
| >40～42 | 30 | 20 | 15 |
| >42～44 | 20 | 10 | 10 |

注：1.持续接触热后必要休息时间不少于15min，休息时应脱离热环境。

- 2.凡高温作业工作地点空气湿度大于75％时，空气湿度每增加1％，允许接触热时间相应降低一个档次，即采用高于工作地点2℃的限值。

- 4.2.2高温接触水平及评价

- 结合工艺分析，分别检测大空气压缩机、小空气压缩机、氮气压缩机岗和室外作业区的高温接触水平，调查示大空气压缩机、小空气压缩机、氮气压缩机岗为典型的高温作业、评价分级分别为中、差和中；允许接触热时间为大空气压缩机60min、小空气压缩机50min、氮气压缩机岗60min和室外作业区80min。岗位高温接触水平及评价分级见表5-8

- 表5-8部分岗位高温接触水平及评价分级

| - 序号 | - 评价 - 单元 | - 检测岗位 | - 平均能量 - 代谢率等级 | - WBGT - （室内） | - 评价 - 分级 | - 工作地点 - 干球温度（℃） | - 允许接触 - 热时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压缩 - 机室 | - 大空压机 | - 2 | - 28.9～29.6 | - 中 | - 35.6～35.7 | - 60 |
|  |  | - 小空压机 | - 2 | - 29.9～30.1 | - 差 | 38.0～38.7 | - 50 |
|  |  | - 氮气压缩机 | - 2 | - 28.9～29.1 | - 中 | 36.3～36.5 | - 60 |
| - 2 | - 室外 - 设备区 | - 室外作业区 | - 2 | - 26.0～26.3 - （室外） | - 好 | 30.7～31.3 | - 80 |

- 4.5射频辐射

4.5.1射频辐射危害因素评价依据（检查法）

《依据作业场所超高频辐射卫生标准》（GB10437-89）和《工业企业设计卫生标准》（GB1－2002）之5.2.4.4条款，工作地点辐射强度卫生限值规定见表5-16。

表5-16  高频辐射强度卫生限值

| 波形 | 日接触时间（h） | 功率密度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mw/cm2 | v/m |
| 连续波 | 8 | 0.05 | 14 |
|  | 4 | 0.10 | 19 |
| 脉冲波 | 8 | 0.025 | 10 |
|  | 4 | 0.05 | 14 |

- 4.5.2射频辐射接触水平和评价

- 检测低压配电房、仪器控制室、纯化气系统、高压配电房（室外）射频辐射强度为0。

- 第四节  部分职业病危害因素超出职业接触限值原因分析

- ①噪声：由于工艺原因产生的机械性噪声为主、另外纯化气系统放空时产生的空气动力性噪声所致。

- ②高温：主要为压缩机房压缩设备产生，热源明确，主要为高温环境和辐射热所致。

- 第六章  个人使用的职业病防护用品调查与评价

- 1作业描述

通过上述检测，该公司在生产过程中可产生的生产性噪声、高温和化学危害因素等职业性有害因素。所以在个人防护措施方面也是需重点评价的内容之一。

- 2个人防护措施检查

- 表6-1  个人防护措施检查表

| 类别 | 防护用品 | 品牌/型号、性能指标 | 执行标准 | 适用岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头部防护 | 安全帽 |  |  | 所有操作岗位 |
| 耳部防护 | 耳塞1 (橡胶、圣诞树型) |  |  | 所有机器操作噪音区 |
|  | 耳罩 |  |  | 所有机器操作噪音区 |
| 眼部防护 | 安全防化眼镜 |  |  | 使用清洗剂、作业 |
| 手部防护 | 防化手套 |  |  | 使用清洗剂作业 |
|  | - 耐低温手套 |  |  | - 接触局部低温设备 |
| 足部防护 | 安全鞋(防砸) |  |  | 全部生产区域 |

- 3个人防护措施评价

- 建项目能够根据有关规定要求制定《劳动防护用品发放标准》，由专人负责劳护用品的采购、验收和发放工作，各部门负责劳护用品使用情况的检查，根据使用情况定期对《劳动防护用品发放标准》进行调整。

- 公司规定工作人员进入作业场所能够按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89UDC675-682），使用防护用品；且要做好防暑降温工作。

- 经检查生产岗位工人个人防护基本符合要求。

- 第七章  建筑卫生学及辅助用室调查与评价

- 第一节  厂址选择评价

该建设项目厂址选择检查表见表7-1。

表7-1  建设项目厂址选择检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业选址需依据我国现行的卫生、环境保护、城乡规划及土地利用等法规、标准和拟建工业企业建设项目生产过程的卫生特征、有害因素危害状况，结合建设地点的规划与现状，水文、地质、气象等因素以及为保障和促进人群健康需要，进行综合分析而确定。 | GBZ1-2002 | √ |
| 2 | 建设单位应避免在自然疫源地选择建设地点。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧。 | GBZ1-2002 | √ |
| 4 | 工业企业和居住区之间必须设置足够宽度的卫生防护距离，按GB11654～GB11666、GB18053～GB18083及其它相关国家标准执行。 | GBZ1-2002 | √ |
| 5 | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同职业危害因素(物理、化学、生物等)产生交叉污染。 | GBZ1-2002 | √ |

注：检查结果合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示。

**铜管有限公司氮气站厂址选择基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002。

依据《地表水环境质量标准基本项目标准限值》、《环境空气质量标准》、《工业企业厂界噪声标准》，本项目拟选址所在区域环境功能属性见表7－2。

表7－2  建设项目所在地环境功能属性表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | Ⅳ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区 |
| 4 | 是否农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景保护区 | 否 |
| 6 | 是否水库库区 | 否 |

- 第二节  总体平面布局评价

建设项目总平面布置、竖向布置检查表见表7-3。

表7-3  建设项目总平面布置、竖向布置检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业的生产区、生活区，住宅小区、生活饮用水源、工业废水和生活污水排放点、废渣堆放场和废水处理场，以及各类卫生防护、辅助用室等工程用地，应根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后合理布局。 | GBZ1-2002 | √ |
| 2 | 工业企业总平面的分区应按照厂前区内设置行政办公用房、生活福利用房;生产区内布置生产车间和辅助用房的原则处理，产生有害物质的工业企业，在生产区内除值班室、更衣室、盥洗室外，不得设置非生产用房。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建(构)筑物现状，拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。 | GBZ1-2002 | √ |
| 4 | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，应将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，热加工车间与冷加工车间分开，产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有卫生防护绿化带。 | GBZ1-2002 | √ |
| 5 | 厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物本底浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧;散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧。 | GBZ1-2002 | √ |
| 6 | 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。 | GBZ1-2002 | √ |
| 7 | 高温车间的纵轴应与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时，其角度不得小于45度。 | GBZ1-2002 | √ |
| 8 | 厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒。 | GBZ1-2002 | √ |
| 9 | 不能布置在车间外的高温热源和工业窑炉应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 | GBZ1-2002 | √ |
| 10 | 车间内发热设备相对于操作岗位应设计安置在夏季最小风向频率上风侧，车间天窗下方的部位。 | GBZ1-2002 | √ |
| 11 | 放散大量热量的厂房宜采用单层建筑。 | GBZ1-2002 | √ |
| 12 | 噪声与振动较大的生产设备应安装在单层厂房内。对振幅大、功率大的生产设备应设计隔振措施。 | GBZ1-2002 | √ |
| 13 | 含有挥发性气体、蒸汽的废水排放管道禁止通过仪表控制室和休息室等生活用室的地面下;若需通过时，必须严格密闭，防止有害气体或蒸汽逸散至室内。 | GBZ1-2002 | 无 |

注：检查结果合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示，“○”表示未检查。

- 第三节  生产工艺及设备布局

- 生产工艺及设备布局见表7-4。

- 表7-4  生产工艺及设备布局检查表。

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。 | GBZ1-2002 | √ |
| 2 | 产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求:放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开;粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 产生粉尘、毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。 | GBZ1-2002 | ○ |
| 4 | 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。 | GBZ1-2002 | √ |
| 5 | 具有生产性噪声的车间应尽量远离其他非噪声作业车间、行政区和生活区。 | GBZ1-2002 | √ |
| 6 | 噪声较大的设备应尽量将噪声源与操作人员隔开;工艺允许远距离控制的，可设置隔声操作(控制)室。 | GBZ1-2002 | √ |

注：检查结果合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示，“○”表示未检查。

- 第四节  建筑卫生学

- 1.1 建筑设计卫生要求检查见表7-5。

- 表7-5  建筑设计卫生检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然通风应有足够的进风面积(外墙开孔面积占外墙总面积的25％以上)。 | GBZ1-2002 | － |
| 2 | 经常有人来往的通道(地道、通廊)，应有自然通风或机械通风，并不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 工作场所每名工人所占容积小于20m3的车间，应保证每人每小时不少于30m3的新鲜空气量;如所占容积为20—40m3时，应保证每人每小时不少于20m3的新鲜空气量;所占容积超过40m3时允许由门窗渗入的空气来换气。 | GBZ1-2002 | √ |
| 4 | 产生粉尘、毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。 | GBZ1-2002 | √ |
| 5 | 一般工作室内自然光照度最低值不少于50lx。 | TJ33-79 | √ |
| 6 | 一般生产车间的一般照明照度为150-200lx。 | GB50034—1992 | √ |

注：检查结果合格以“√”表示，无此检查项设计以“－”表示。

- 1.2工作场所气象条件

- 检测9处工作场所气象条件，其中熔铸岗、飞锯岗、盘拉岗和退火岗与室外的温差较大，定向辐射热以熔铸岗最高。见表7-6。

- 表7-6  工作场所气象条件

| - 序号 | - 检测点 | - 室外 |  |  | - 室内 |  |  | - 室内外 - 温差（℃） | - 定向 - 辐射热 - （kW/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 温 - 度 | - 风 - 速 | - 湿 - 度 | - 温度 | - 风速 | - 湿 - 度 | - 平均值 |  |
| - 1 | - 压缩 - 机室 | - — | - — | - — | - 35.6～38.7 | - 0.31- - 0.37 | - 49-52 | - 5.3 | - 0.02 |
| - 2 | - 仪器控制室 | - — | - — | - — | - 23.8～27.2 | - 0.11- - 0.12 | - 44-49 | - — | - — |
| - 3 | - 纯化气系统 | - 30.1～31.3 | - 0.82- - 0.87 | - 54-60 | - — | - — | - — | - — | - 0.11 |

- 第五节  辅助用室

- 建设项目设生产车间卫生室、其余如食堂、厕所和医务室等辅助设施和**铜管有限公司共用。

- 餐饮中心设施良好，卫生工作执行较好；**总公司办公楼东侧设以医务室，满足一般病症和工伤的诊疗工作。

- 辅助设施符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）中规定之6（辅助用室基本卫生要求）的卫生要求。

- 职业卫生管理情况调查及评价

- 第一节  职业卫生管理

建项目投产后有专人（气站站长）负责职业卫生管理，完善职业卫生组织管理架构，负责职业病防治规划、实施方案和检查执行情况，将安全卫生列为首要工作任务；设立了专职职业卫生安全管理员，负责各区域的安全卫生管理和培训工作；企业制定《职业卫生管理制度》，预防和防止职业病的发生；并定期对员工进行职业卫生、操作规程、防护用品的使用等内容的培训。依据《职业健康安全管理体系、规范》（GB/TQ8001-200）检查如下（见表8-1）：

- 表8-1  该企业的卫生管理状况

| 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- |
| 专人负责职业卫生管理，完善职业卫生组织管理架构，将安全卫生列为首要工作任务 | GB/TQ8001-2001 | √ |
| 具备职业卫生管理体系和管理制度，其中包括职业病危害项目申报管理制度、职业病危害告知制度、职业病危害控制制度、职业卫生培训制度、职业卫生档案管理制度、职业卫生经费管理制度、职业病危害事故应急救援预案、化学品管理与控制制度、职业病危害防护设施与个人职业病防护用品管理制度、职业性健康检查管理制度等。 | GB/TQ8001-2001 | ※ |
| 设立了专职职业卫生安全管理员，负责各区域的安全卫生管理和培训工作 | GB/TQ8001-2001 | ※ |
| 企业制定《职业卫生管理制度》，预防和防止职业病的发生；并定期对员工进行职业卫生、操作规程、防护用品的使用等内容的培训； | GB/TQ8001-2001 | √ |
| 按照国家有关规定定期对员工进行职业健康检查，建立员工职业健康监护档案；定期对车间作业环境进行监测。 | GB/TQ8001-2001 | ※ |
| 负责职业卫生管理人员定期对员工进行职业卫生、操作规程、防护用品的使用等内容的培训；对在岗职工个人防护用品的佩戴监督；以及对防护品的定期检查和维修 | GB/TQ8001-2001 | ※ |

注：检查结果仍需加强以“※”表示，合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示。

能够按照国家有关规定定期对员工进行职业健康检查，建立员工职业健康监护档案；定期对车间作业环境进行检测。建设项目在职业卫生防护设施投入经费进一步加大，投入职业卫生、环境和安全方面费用为0.5万/年，有完善必要的卫生设施，卫生设施符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。

该氮气站职业卫生管理纳入**铜管有限公司的管理序列。

- 第二节  应急救援措施评价

该工程由于存在明火热源、化学品等，设有应急救援站。根据生产环境中可能出现的中毒、泄漏、爆炸、火灾等突发事件，制定了相应的《全厂突发事件应急规程》、《医学应急救援规程》、《化学品爆炸燃烧应急规程》、《化学品泄漏应急规程》等事故应急预案，以预防、控制和消除职业中毒及其他意外事故等。工厂距离**市区29公里，若有紧急情况和重伤病员可与**市120急救中心联系，取得救援。

调查显示：应急救援处（以办公楼内卫生室为主体）配备常规的急救药品和急救物品，有关化学毒物的应急救援预案和有效的救援措施齐全、救援通道畅通、救援人员培训到位，并定期进行职业卫生中毒事故应急救援的演习，具有一定的针对急性职业中毒等突发事件的应对能力。

应急救援措施检查情况见表8-2。

表8-2 应急救援措施检查情况表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，必须设计自动报警装置、事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/h事故排风装置的排出口，应避免对居民和行人的影响。 | GBZ1-2002 | √ |
| 2 | 有可能泄漏液态剧毒物质的高风险度作业场所，应专设泄险区等应急设施。 | GBZ1-2002 | √ |
| 3 | 车间准备生产安全事故的应急救援设备。 | GBZ1-2002 | √ |

- 注：检查结果合格以“√”表示，检查不合格以“×”表示，“○”表示未提及。

- 该氮气站应急救援措施纳入**铜管有限公司的管理序列

- 第三节  警示标识

为了使工作人员对工作场所中的职业病危害因素产生警觉，应该根据工作场所各工作岗位的生产特点，按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158—2003的要求，在工作场所中可能产生职业病危害因素的设备上或其前方醒目位置设置相应的图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标识。

现场调查示工作现场职业病危害警示标识警示标识放置不充分。

- 第九章  职业健康监护

- **铜管有限公司氮气站认真执行《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部令第23号）规定，对生产车间员工进行了年度职业性健康体检工作。

- 1建设项目单位建立了完善的职业健康监护档案，疑似职业病和职业病的报告、告知等方面制度完善。

- 2职业性健康检查项目符合劳动者实际接触有害因素的应检的项目，委托具有职业性健康检查资质的单位（中山市疾病预防控制中心）进行健康体检，职业健康检查结果可信，符合《中华人民共和国职业病防治法》及配套法规的要求。

- 3本项目本项目主要化学毒物的职业禁忌证见表9-1。

- 表9-1  本项目主要化学毒物的职业禁忌证

| 序号 | 有害物质 | 职业禁忌证 | 体检周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 1.各种病因引起的永久性感音神经性听力损失（500、1000和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈）大于25dB； 2.明显的中耳及内耳疾病； 3.明显的心血管系统疾病； 4.神经系统器质性疾病。 | 1年 |
| 2 | 高温 | 1.心血管疾病 2.中枢神经系统疾病 3.消化系统疾病 | 1年 |

内科常规检查，握力、腱反射。肝功能，血、尿常规，胸部X射线片，心电图。

4体检项目

2.1一般性体检项目：生产车间所有员工均进行内外科、五官科、血压、血常规、肝功能3项（ALT、HBsAg、HBeAg）、心电图、握力、腱反射和X光胸透等。

2.2必检项目

听力测试（电测听法、重点为接触噪声超标岗位）。

2.3职业性体检结果

2006年度体检总人数5人，物理因素作业5人；体检项目未见异常2人。体检项目异常者中，乙肝表面抗原阳性并e抗原阳性1人，肝功能异常2人，合计3人次。

其余诸项目检测均无异常，具体处理结果见职业性体检报告。

- 第十章  评价结论

本报告书通过对该项目的职业病危害因素调查分析、作业场所职业病危害因素的检测，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害评价规范》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）和《工作场所职业病危害因素职业接触限值》（GBZ2—2002）等法律、法规、规范和标准，对**铜管有限公司氮气站一期工程建设项目进行综合分析和评价，结论如下：

1该建设项目的厂址选择、总平面布置、工艺流程、设备布置及建筑卫生学基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。

2该建设项目生产过程中可能产生职业病危害因素有：

2.2物理因素：噪声、高温、局部低温和射频辐射等。

2.1化学因素：第奥克斯98清洗剂使用。

3该建设项目工作场所职业病危害因素控制效果：

3.1物理因素

3.1.1噪声

大空压机、小空压机、氮气压缩机噪声作业分级为Ⅰ级（轻度危害）；纯化气系统（放空时）噪声作业分级为Ⅱ级（中度危害）；其余诸岗位为0级（安全作业）。诸岗位噪声均系中高频噪声。

在控制噪声源、控制噪声的传播、加强个体防护情况下，能够符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）中规定的卫生标准要求。

3.1.2高温

调查示大空气压缩机、小空气压缩机、氮气压缩机巡检岗和室外巡检岗为典型的高温作业、评价分级分别为中、差、中和好；允许接触热时间为大空气压缩机60min、小空气压缩机50min、氮气压缩机岗60min和室外作业区80min。其余诸岗为非高温作业。

3.1.3射频辐射

所有可能产生射频辐射设备均未超标。

3.1.4局部低温

不设岗位操作，正常巡检不接触，防止皮肤意外直接接触。

3.2化学因素评价：员工不直接接触清洗剂且无挥发性，有害作业分级定为0级（安全作业）。

- 综上所述，该建设项目单位基本执行了国家的有关职业病防治的法律、法规规定，针对各种职业病危害因素积极采取了一定的措施，生产工艺设计方面也体现了防范职业病的发生，因此我们认为**铜管有限公司一期工程氮气站建设项目职业病危害因素控制效果，基本达到预防职业病目的；职业卫生管理措施仍需加强。

- 第十一章  建议

- 建设项目单位在遵从行业生产管理规范基础上，提出如下建议供参考：

- 1.自觉执行《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，从源头上做好职业病的防治工作，从而杜绝职业病发生。

- 2.噪声：噪声超标岗位基本上属于机械性噪声过强或短时空气动力噪声。由于工艺条件限制，噪声防护的关键控制点为做好个人防护和定期听力测试。

- 3.高温：要严格执行《高温作业允许持续接触时间限值》（GB935－1989）之规定。气象状况不佳时，空气压缩机室会有余热储留；该车间防护关键控制点为全面通风，建议进一步加强巡检区全面通风，以利于室内余热量排出；同时在高温季节多予以员工含盐饮料。

- 4.化学因素：清洗剂使用过程中加强眼部和手部的个人防护。

- 5.作业场所应设置职业病有害因素警示标识，警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）标准的要求规定，具体内容要与防护用品相对应。

对有可能产生职业病危害的作业岗位，在醒目的位置设置警示标识和警示说明，警示说明应包括职业病危害的种类、后果、预防及急救措施等内容。在噪声作业场所设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。在高温作业场所设置“注意高温”警告标识。对存在局部低温设备（液氮排料口和气化器设置“主要低温”警告标识，并设置护栏。

- 6. 定期进行工作场所有害因素检测；按《职业健康监护管理办法》的规定，对接触有害因素的工人进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。

- 7.安排女职工上岗时，参照《女职工禁忌劳动范围》和《女职工劳动保护》(国务院令1998第9号)的规定执行。

- 8.个人防护：该公司的生产特点为生产现场巡检、短时记录作业、工人现场操作时间短，现场存在高强噪声；鉴于这一工作特点，个人防护尤其重要，建议员工使用防护品及应急救援用品见11-2表，公司现有防护用品不符合下述规定的，及时补充整改。

- 表11-2  各岗位使用个人防护用品及应急救援用品*

| 序号 | 防护类型 | 防护级别 | 配置区域 及数量 | 使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全头盔 | 一般职业安全防护 | 每人1顶 | 及时更换 |
| 2 | 护目镜 | 一般职业安全防护 | 每人1副 | 使用水垢清洗剂佩戴 |
| 3 | 氯丁橡胶手套 | 一般职业安全防护 | 现场巡检人员每班1副 | 使用水垢清洗剂佩戴、及时更换 |
| 4 | 耳塞1 (橡胶、圣诞树型) | 一般职业安全防护 | 每人每班1对 | 及时更换 |
| 5 | 耳罩 | 一般职业安全防护 | 每人1副 | — |
|  | 耐低温手套 | 一般职业安全防护 | 每班1副 | 接触局部低温设备使用 |
| 6 | 安全鞋(防砸) | 一般职业安全防护 | 每人1副 | — |
| 7 | 复合式洗眼器 | 应急救援使用 | 取（放）料区配置1台、每3只储罐配置1台、装车台区配置2台 | 须含喷淋装置、置于近压缩机热交换器一侧 |

- 注：① 个人防护品发放和工作期间佩戴情况为该公司管理重点内容之一。

- ② 所使用防护用品必须具有符合国家标准的合格证明。

- ③在可能发生清洗剂使用不当发生喷溅的场所附近应安装洗眼器和喷淋装置。

- 9.负责职业卫生管理人员要进一步健全职业卫生管理体系和管理制度，其中包括职业病危害项目申报管理制度、职业病危害告知制度、职业病危害控制制度、职业卫生培训制度、职业卫生档案管理制度、职业卫生经费管理制度、职业病危害事故应急救援预案、化学品管理与控制制度、职业病危害防护设施与个人职业病防护用品管理制度、职业性健康检查管理制度等。

本评价报告仅对**铜管有限公司一期工程氮气站建设项目进行职业病危害控制效果评价，而没有进行职业安全方面评价。因此，本评价报告对有可能存在的职业安全问题不承担任何责任，特此郑重声明。

建设项目所在位置

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目平面图